HUGO DREVES 		Türen + Tore
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Ausschreibungstext


	Produkt:
	(  ) 1-flgl. Trafotür „Hugo Dreves“ ASN1/ESN1
(  ) 2-flgl. Trafotür „Hugo Dreves“ ASN2/ESN2

	
	aus Stahlblech, doppelwandig, Blechstärke 1,5 mm, 
Blattstärke 69 mm, Dünnfalz, Sicherungszapfen

	Verwendung:
	(  ) innen
(  ) außen

	Abmessung:
	RBM B x H [mm]:

	Anschlag: 
	(  ) DIN links
(  ) DIN rechts
(  ) einwärts
(  ) auswärts

	Einbruchhemmung nach DIN EN 1627:
	(  ) ohne
(  ) RC2
(  ) RC3
(  ) RC4

	Störlichtbogensicherheit: 
	(  ) ohne
(  ) bis 31 kPa      (= 0,31 bar = 31 kN/m²) 
(vormals PEHLA-Prüfung) nach DIN EN 61330 (VDE 0670-611) sowie 
DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) 
(Hinweis: Hierfür ist ein Lüftungsgitter zwingend erforderlich)

	Einbau in:
	(  ) Mauerwerk, Beton
(  ) Stahlständer
(  ) sonstige

(  ) Eckeinbau (Standard)
(  ) stumpfer Einbau in die Laibung
(  ) stumpfer Einbau hinter der Vorsatzschale
(  ) Einbau auf der Wandscheibe

	Zarge:
	(  ) Eckzarge
(  ) Gegenzarge, Wandstärke [mm]:
(  ) Blockzarge

	Bodendichtung:
	(  ) ohne
(  ) absenkbare Bodendichtung
(  ) untere Anschlagdichtung
(  ) Zarge vierseitig, Türfalz vierseitig
Sonstiges:

	Lüftungsgittertyp:
	(  ) ohne
(  ) RC3 + RC4, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 35%
(  ) RC2, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 50% 
(  ) RC0, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 50% 
(  ) RC0, Y-Lamelle aus Leichtmetall, freier Querschnitt Af ~ 39%

(  ) Druckentlastungsklappe, öffnet selbsttätig bei Überdruck von 10 Pa
(  ) Kleintierschutz
(  ) Insektenschutz
(  ) stochergeschützt mit Edelstahl-Insektenschutzgitter, IP4X
(  ) spritzwassergeschützt mit Wasserrückführung, IPX4

	Lüftungsgittergröße:
	(  ) Flügel vollflächig ausgefüllt (Richtwert: Man erreicht insgesamt einen freien Lüftungsquerschnitt Af von ca. 35% der gesamten Rohbauöffnung)
(  ) unten, B x H [mm]:
(  ) oben, B x H [mm]:
(  ) unten + oben, jeweils B x H [mm]:

	Oberteil /
Unterteil:
	(  ) feststehendes Oberteil mit Lamellenfüllung, Höhe [mm]:
(  ) feststehendes Oberteil mit Druckentlastungsklappe, Höhe [mm]:
(  ) feststehendes Unterteil mit Lamellenfüllung, Höhe [mm]:

	Verriegelung:
	(  ) ohne besondere Anforderungen
(  ) selbstverriegelnd
(  ) Mehrfachverriegelung
(  ) Doppel-PZ-Schloss für 2 Stk Profilzylinder
(  ) Motorschloss
Sonstiges: 

	Standflügelverriegelung
(bei 2-flgl. Türen):
	(  ) massiver aufliegender Treibriegel (Standard)
(  ) Falztreibriegel

	Anti-Panik:
	(  ) ohne
(  ) 1-flügelig / Teilpanik (Standard)
(  ) Vollpanik / beide Flügel

	Handhabe:
	(  ) Wechselgarnitur / Knaufgarnitur (Standard)
(  ) Drückergarnitur
(  ) Panik-Stangengriff

(  ) Kunststoff
(  ) Leichtmetall
(  ) Edelstahl

	Feststeller:
	(  ) Bolzen-Stangenriegel zur Feststellung im Boden (empfohlen), Befestigung auf Türblatt-Innenseite, Hub ca. 170 mm
(  ) Sturzfeststeller, oben (nicht in Komb. mit Obentürschließer möglich)
(  ) Trittfeststeller
Sonstiges: 

	Potentialausgleich:
	Erdungsband 16 mm² zwischen Zarge und Türblatt, 
inkl. M8-Schraube für bauseitigen Erdungsanschluss, Lage: Bandgegenseite (  ) oben, (  ) unten
Sonstiges: 

	Oberfläche:
	(  ) Ausführung endbeschichtet, matt, Farbton: RAL ____ (empfohlen) 
(  ) grundiert (nicht bei Stahl-Lüftungsgittern möglich)

	Sonstiges:
	(  ) Magnet-/Reedkontakt (  ) VdS-Klasse B (  ) VdS-Klasse C
(  ) Riegelschaltkontakt für das Hauptschloss
(  ) Riegelschaltkontakt für die Standflügelverriegelung (nur für Falztreibriegel möglich) 
(  ) Fluchttüröffner
(  ) Gleitschieneschließer auf Bandgegenseite (nur am Gangflügel empfohlen)
(  ) Edelstahlbänder
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