# Ausschreibungstext

| Produkt: | ( ) 1-flgl. Trafotür „Hugo Dreves“ ASN1/ESN1 ( ) 2-flgl. Trafotür „Hugo Dreves“ ASN2/ESN2 |
| --- | --- |
|  | aus Stahlblech, doppelwandig, Blechstärke 1,5 mm, Blattstärke 69 mm, Dünnfalz, Sicherungszapfen |
| Verwendung: | ( ) innen ( ) außen |
| Abmessung: | RBM B x H [mm]: |
| Anschlag: | ( ) DIN links ( ) DIN rechts ( ) einwärts ( ) auswärts |
| Einbruchhemmung nach DIN EN 1627: | ( ) ohne ( ) RC2 ( ) RC3 ( ) RC4 |
| Störlichtbogensicherheit: | ( ) ohne ( ) bis 31 kPa (= 0,31 bar = 31 kN/m²) (vormals PEHLA-Prüfung) nach DIN EN 61330 (VDE 0670-611) sowie DIN EN 62271-202 (VDE 0671-202) (Hinweis: Hierfür ist ein Lüftungsgitter zwingend erforderlich) |
| Einbau in: | - ( ) Mauerwerk, Beton - ( ) Stahlständer ( ) sonstige - ( ) Eckeinbau (Standard) - ( ) stumpfer Einbau in die Laibung - ( ) stumpfer Einbau hinter der Vorsatzschale - ( ) Einbau auf der Wandscheibe |
| Zarge: | - ( ) Eckzarge - ( ) Gegenzarge, Wandstärke [mm]: - ( ) Blockzarge |
| Bodendichtung: | - ( ) ohne - ( ) absenkbare Bodendichtung - ( ) untere Anschlagdichtung - ( ) Zarge vierseitig, Türfalz vierseitig - Sonstiges: |
| Lüftungsgittertyp: | - ( ) ohne - ( ) RC3 + RC4, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 35% - ( ) RC2, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 50% - ( ) RC0, A-Lamelle aus Stahl, freier Querschnitt Af ~ 50% - ( ) RC0, Y-Lamelle aus Leichtmetall, freier Querschnitt Af ~ 39% - ( ) Druckentlastungsklappe, öffnet selbsttätig bei Überdruck von 10 Pa - ( ) Kleintierschutz - ( ) Insektenschutz - ( ) stochergeschützt mit Edelstahl-Insektenschutzgitter, IP4X - ( ) spritzwassergeschützt mit Wasserrückführung, IPX4 |
| Lüftungsgittergröße: | - ( ) Flügel vollflächig ausgefüllt (Richtwert: Man erreicht insgesamt einen freien Lüftungsquerschnitt Af von ca. 35% der gesamten Rohbauöffnung) - ( ) unten, B x H [mm]: ( ) oben, B x H [mm]: ( ) unten + oben, jeweils B x H [mm]: |
| Oberteil / Unterteil: | - ( ) feststehendes Oberteil mit Lamellenfüllung, Höhe [mm]: - ( ) feststehendes Oberteil mit Druckentlastungsklappe, Höhe [mm]: - ( ) feststehendes Unterteil mit Lamellenfüllung, Höhe [mm]: |
| Verriegelung: | - ( ) ohne besondere Anforderungen - ( ) selbstverriegelnd - ( ) Mehrfachverriegelung - ( ) Doppel-PZ-Schloss für 2 Stk Profilzylinder - ( ) Motorschloss - Sonstiges: |
| Standflügelverriegelung (bei 2-flgl. Türen): | - ( ) massiver aufliegender Treibriegel (Standard) - ( ) Falztreibriegel |
| Anti-Panik: | - ( ) ohne ( ) 1-flügelig / Teilpanik (Standard) ( ) Vollpanik / beide Flügel |
| Handhabe: | - ( ) Wechselgarnitur / Knaufgarnitur (Standard) - ( ) Drückergarnitur - ( ) Panik-Stangengriff - ( ) Kunststoff - ( ) Leichtmetall - ( ) Edelstahl |
| Feststeller: | - ( ) Bolzen-Stangenriegel zur Feststellung im Boden (empfohlen), Befestigung auf Türblatt-Innenseite, Hub ca. 170 mm - ( ) Sturzfeststeller, oben (nicht in Komb. mit Obentürschließer möglich) - ( ) Trittfeststeller Sonstiges: |
| Potentialausgleich: | - Erdungsband 16 mm² zwischen Zarge und Türblatt, inkl. M8-Schraube für bauseitigen Erdungsanschluss, Lage: Bandgegenseite ( ) oben, ( ) unten - Sonstiges: |
| Oberfläche: | - ( ) Ausführung endbeschichtet, matt, Farbton: RAL ____ (empfohlen) - ( ) grundiert (nicht bei Stahl-Lüftungsgittern möglich) |
| Sonstiges: | - ( ) Magnet-/Reedkontakt ( ) VdS-Klasse B ( ) VdS-Klasse C - ( ) Riegelschaltkontakt für das Hauptschloss - ( ) Riegelschaltkontakt für die Standflügelverriegelung (nur für Falztreibriegel möglich) - ( ) Fluchttüröffner - ( ) Gleitschieneschließer auf Bandgegenseite (nur am Gangflügel empfohlen) - ( ) Edelstahlbänder |